PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

PB-P

PB-PP

Typové řady PB-P, PB-PP

Parní středotlaké třítahové kotle na plynná a kapalná paliva

Dle požadavků normy ČSN EN 12 953 a směrnice ES 97/23

Konstrukce

Těleso kotle se skládá z pláště válcového tvaru, dvou vyztužených den, asymetricky uloženého plamence, vodou chlazené zadní obratové komory a svazkem žárových trubek druhého a třetího tahu.

Přední obratová komora je nechlazená, uzavřená vraty umožňujícími čištění výhřevných ploch. Odvod spalin z kotle zajišťuje kouřový sběrač v zadní části kotle. Výstup spalin kouřovým hrdlem s horním nebo zadním výstupem.

Výstroj

Těleso kotle je osazeno armaturní trubkou s regulací napájení, vodoznakem, manometrem, manostatem pro regulaci výkonu hořáku a havarijním manostatem. Dále je na tělese kotle hrdlo pro odvod páry, napájecí hrdlo, pojišťovací ventil, odvzdušnění, odluh, odkal a hrdlo pro hlídání hladiny, případně montáž BOSB.

U provedení kotle na přehřátou páru je výstroj doplněna o teplotní čidlo, havarijní termostat a pojistný ventil přehříváku páry.

Pro vnitřní revizi kotle slouží průlez a kontrolní otvory. Veškeré výhřevné plochy jsou snadno přístupné pro čištění a tím je zaručena trvalá vysoká účinnost i při dlouhodobém provozu s kapalnými palivy.

Účinnost

Teplo obsažené ve spalinách odcházejících z kotle lze předat do napájecí vody ve spalinovém výměníku. Takto získaná energie zvyšuje účinnost až o 5 % a tím snižuje spotřebu paliva.

Ekonomizér

Doplňuje základní provedení kotlů PB-P a PB-PP. Lze jej integrovat do spalinového sběrače, anebo samostatně umístit na výstupu spalin.

Zajišťuje vysoce účinný přenos tepla – princip protiproudu. Je tvořen svazky žebrovaných nebo hladkých trubek ve spalinovém kanále, které jsou zaústěny do vodních komor.

Přehřívák

V případě požadavku přehřáté páry je možné kotle PB-P doplnit o přehřívák páry, který je pak umístěn v přední obratové komoře mezi druhým a třetím tahem kotle.

Modifikace

Kotle je možné dodat v provedení s úpravou pro budoucí přechod na teplovodní nebo horkovodní provoz bez zásahu do tlakového celku.

ZÁKLADNÍ TECHNIKÁ SPECIFIKACE

- Výkon 1 000 ÷ 30 000 kg/h

- Provozní přetlak 6 ÷ 25 bar(g)

- Teplonosné médium sytá nebo přehřátá pára

- Dle technických požadavků ČSN EN 12953

PALIVO

- Zemní plyn

- Propan, propan-butan

- Nízkovýhřevné plyny – bioplyn

- Olejová paliva

VÝHODY

- Vysoká životnost

- Hospodárný provoz

- Spalování různých druhů paliv

- Nízké zatížení spalovacího prostoru

- Velkoobjemový kotel

- Úprava konstrukce dle požadavku zákazníka

- Kvalitní záruční a pozáruční servis

- Kotle ve spojení s nízkoemisními hořáky splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ PARNÍCH KOTLŮ

- Kotel

- Hořák

- Ekonomizér

- Přehřívák

- Podstava

- Plamenec

- Výstup syté páry

- Výstup přehřáté páry

- Odvzdušnění

- Najížděcí ventil kotle

- Pojistný ventil kotle

- Pojistný ventil přehříváku

- Pojistný ventil ekonomizéru

- Průlez do kotle

- Průlez do spalovací komory

- Výstup spalin

- Napájecí větev před ekonomizérem

- Napájecí větev před kotlem

- Obtok do napájecí nádrže

- Odluh kotle

- Odkal kotle

- Přívod paliva

- Průhledítko do plamence

- Odvodnění přehříváku

- Tlumič odfuku

- Chladič vzorku

- Sběrná jímka netlakového odpadu

- Kondenzační smyčka

- Neutralizační box

- Kolona s měřením hladiny

- Vodoznak

- Vodivostní sonda

- Regulace hladiny

- Hlídání hladiny

- Havarijní manostat

- Provozní manostat

- Havarijní termostat

- Tlakové čidlo

- Teplotní čidlo

- Manometr

- Teploměr

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

| Typ kotle | Příkon kotle | Výkon kotle | Parní výkon kotle | Tlaková ztráta na straně spalin | Orientační délka kotle * (A) | Orientační šířka kotle (B) | Orientační výška kotle (C) | Transportní hmotnost (tlak 13bar) | Provozní hmotnost (tlak 13bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] | [kW] | [kg/h] | [Pa] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] |
| PB-P1 | 732 | 651 | 1 000 | 820 | 3 390 | 1 990 | 2 050 | 4300 | 6 700 |
| PB-P1,6 | 1 160 | 1 042 | 1 600 | 860 | 3 810 | 2 037 | 2 170 | 5 200 | 8 800 |
| PB-P2 | 1 444 | 1 302 | 2 000 | 880 | 4 620 | 2 075 | 2 165 | 5 950 | 10 050 |
| PB-P2,5 | 1 823 | 1 628 | 2 500 | 900 | 4 890 | 2 185 | 2 275 | 7 520 | 11 920 |
| PB-P3 | 2 152 | 1 958 | 3 000 | 910 | 5 040 | 2 370 | 2 390 | 9 450 | 14 850 |
| PB-P4 | 2 904 | 2 604 | 4 000 | 920 | 5 290 | 2 560 | 2 505 | 9 800 | 16 600 |
| PB-P5 | 3 650 | 3 256 | 5 000 | 960 | 6 020 | 2 630 | 2 600 | 12 650 | 20 050 |
| PB-P6 | 4 370 | 3 907 | 6 000 | 980 | 6 510 | 2 760 | 2 910 | 17 000 | 25 800 |
| PB-P8 | 5 821 | 5 210 | 8 000 | 1 080 | 6 920 | 2 870 | 3 000 | 17 500 | 30 300 |
| PB-P10 | 7 341 | 6 512 | 10 000 | 1 150 | 7 260 | 3 190 | 3 265 | 19 500 | 34 300 |
| PB-P12 | 8 771 | 7 814 | 12 000 | 1 450 | 7 700 | 3 340 | 3 535 | 21 900 | 38 300 |
| PB-P14 | 10 198 | 9 117 | 14 000 | 1 650 | 8 100 | 3 540 | 3 635 | 24 300 | 58 860 |
| PB-P16 | 11 694 | 10 419 | 16 000 | 1 800 | 8 500 | 3 740 | 3 835 | 30 800 | 63 300 |
| PB-P20 | 14 346 | 13 055 | 20 000 | 1 450 | na vyžádání |  |  |  |  |
| PB-P25 | 17 933 | 16 319 | 25 000 | 1 650 | na vyžádání |  |  |  |  |
| PB-P30 | 21 520 | 19 583 | 30 000 | 1 800 | na vyžádání |  |  |  |  |

* bez hořáku

Změny vyhrazeny!

ROZMĚROVÝ NÁČRT