TEPLOVODNÍ A HORKOVODNÍ KOTLE

PB-V, PB-H

Typové řady PB-v, PB-H

Teplovodní a horkovodní třítahové kotle na plynná a kapalná paliva

Dle požadavků normy ČSN EN 12 953 a směrnice ES 97/23

Konstrukce

Těleso kotle se skládá z pláště válcového tvaru, dvou vyztužených den, symetricky uloženého plamence, vodou chlazené obratové komory a prstencově uspořádaným svazkem žárových trubek druhého a třetího tahu. Přední obratová komora je nechlazená, uzavřená vraty umožňujícími čištění výhřevných ploch. Odvod spalin z kotle zajišťuje kouřový sběrač v zadní části kotle. Výstup spalin kouřovým hrdlem s horním nebo zadním výstupem.

Výstroj

Těleso kotle je osazeno pojistným ventilem a vypouštěním, výstupní a vratné hrdlo jsou opatřeny nástavci s návarky pro umístění měřících a regulačních prvků. Pod hrdlem vstupu vratné vody je umístěn injektor pro zvyšování vstupní teploty.

U horkovodních kotlů je dále omezovač tlaku, teplovodní kotle jsou navíc vybaveny omezovačem teploty a to do 110 °C.

Pro vnitřní revizi kotle slouží průlezy a kontrolní otvory.

Účinnost

Teplo obsažené ve spalinách odcházejících z kotle lze předat do vratné vody ve spalinovém výměníku. Takto získaná energie zvyšuje účinnost až o 7 % a tím snižuje spotřebu paliva.

Ekonomizér

Doplňuje základní provedení kotlů PB-V a PB-H. Lze jej integrovat do spalinového sběrače, anebo samostatně umístit na výstupu spalin.

Zajišťuje vysoce účinný přenos tepla – princip protiproudu. Je tvořen svazky žebrovaných nebo hladkých trubek ve spalinovém kanále, které jsou zaústěny do vodních komor.

Zapojení spalinového výměníku

S ohledem na výkon kotle a hospodárnost provedení se rozlišují dva základní způsoby zapojení výměníku.

Provedení s plným průtokem – veškerá vratná voda proudí výměníkem, kde dochází k předehřátí.

Provedení s částečným průtokem – výměníkem proudí jen část vratné vody (10-30 %), před vstupem do kotle dochází k smíchání zbytku vratné vody s ohřátou vodou z výměníku. Toto provedení se využívá převážně u kotlů s vyšším průtokem oběhové vody.

Modifikace

Konstrukční řešení kotlů umožňuje využití identické konstrukce u teplovodních a horkovodních kotlů a to do tlaku 16 bar.

ZÁKLADNÍ TECHNIKÁ SPECIFIKACE

- Výkon 760 ÷ 25 000 kW

- Provozní přetlak 6 ÷ 25 bar(g)

- Teplonosné medium teplá nebo horká voda

- Dle technických požadavků ČSN EN 12953

PALIVO

- Zemní plyn

- Propan, propan-butan

- Nízkovýhřevné plyny – bioplyn

- Olejová paliva

VÝHODY

- Vysoká životnost

- Hospodárný provoz

- Spalování různých druhů paliv

- Nízké zatížení spalovacího prostoru

- Velkoobjemový kotel

- Úprava konstrukce dle požadavku zákazníka

- Kvalitní záruční a pozáruční servis

- Kotle ve spojení s nízkoemisními hořáky splňují zákonem stanovené emisní limity pro plynná a kapalná paliva

ZÁKLADNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ S PLNÝM A ČÁSTEČNÝM PRŮTOKEM U KOTLŮ TYPU PB-V A PB-H

- Kotel

- Hořák

- Ekonomizér

- Podstava

- Plamenec

- Výstup spalin

- Přívod paliva

- Průhledítko do plamence

- Vratná větev

- Výstupní větev

- Zkratovací okruh

- Částečný průtok ekonomizérem

- Uzavírací klapka

- Zpětná klapka

- Regulační klapka

- Pojistný ventil

- Pojistný ventil ekonomizéru

- Zkratovací čerpadlo

- Čerpadlo okruhu ekonomizéru

- Filtr

- Vypouštění, odkalování

- Kontrola zavodnění

- Havarijní termostat

- Manostat

- Teplotní čidlo

- Manometr

- Teploměr

- Kondenzační smyčka

- Neutralizační box

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

| Typ kotle | Výkon max. | Tlak. ztráta na straně spalin | Orientační délka* kotle (A) | Orientační šířka Kotle (B) | Orientační výška Kotle (C) | Hmotnost kotle bez vody | Provozní hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kW] | [Pa] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] |
| PB-V760 | 760 | 520 | 3 300 | 1 510 | 1 790 | 3030 | 4900 |
| PB-V1000 | 1 000 | 580 | 3 860 | 1 580 | 1 860 | 3750 | 6220 |
| PB-V1200 | 1 200 | 560 | 3 960 | 1 850 | 1 860 | 3890 | 6360 |
| PB-V1600 | 1 600 | 620 | 4 070 | 1 800 | 2 080 | 4510 | 7910 |
| PB-V2000 | 2 000 | 710 | 4 370 | 1 900 | 2 215 | 5360 | 9610 |
| PV-V2500 | 2 500 | 680 | 4 570 | 1 960 | 2 275 | 6000 | 10630 |
| PB-V3000 | 3 000 | 750 | 5 010 | 2 100 | 2 500 | 7110 | 13260 |
| PB-V4000 | 4 000 | 820 | 5 400 | 2 150 | 2 550 | 8310 | 14860 |
| PB-V5000 | 5 000 | 840 | 6 150 | 2 230 | 2 630 | 10100 | 18400 |
| PB-V6000 | 6 000 | 890 | 6 550 | 2 400 | 2 800 | 12710 | 23830 |
| PB-V8000 | 8 000 | 910 | 6 950 | 2 570 | 2 975 | 15700 | 28480 |
| PB-V10000 | 10 000 | 1 100 | 7 350 | 2 750 | 3 190 | 17830 | 33740 |
| PB-V12000 | 12 000 | 1 250 | 7 825 | 2 850 | 3 260 | 20610 | 38870 |
| PB-V14000 | 14 000 | 1 500 | ** |  |  |  |  |
| PB-V16000 | 16 000 | 1 650 | ** |  |  |  |  |
| PB-V20000 | 20 000 | 1 800 | ** |  |  |  |  |
| PB-V25000 | 25 000 | 2 000 | ** |  |  |  |  |

* bez hořáku, ** rozměry na vyžádání

*** do tlaku 13 bar(g) jsou rozměry identické, na vyšší tlaky rozměry na vyžádání

Změny vyhrazeny!

Orientační sestava kotle